#  Brandskyddsrutiner

|  |
| --- |
| FÖRVARING AV BRÄNNBART MATERIAL  |
| För att minska risken för anlagda bränder:* Förvaring av lastpallar och annat brännbart material ska inte ske intill fasad.
* Öppen container med brännbart material ska stå minst 6 m från byggnad.
* Stängd container med brännbart material ska stå minst 4 m från byggnad.
* Sopkärl i plast, med kärlstorlek mellan 160 och 370 liter, ska stå minst 3 meter från byggnad.
* Sopkärl i plast, med kärlstorlek på högst 660 liter, ska stå minst 4 meter från byggnad.
* Sopkärl och containers ska tömmas regelbundet.
* Säkerställ belysning inom ”mörka” delar av områden där brännbart material hanteras, för att minska risken för anlagd brand.
 |

|  |
| --- |
| LEVANDE LJUS |
| * Obrännbara, stadiga ljusstakar
* *Etc.*
 |

|  |
| --- |
| ETC. |
| Verksamhetens egen rutin |

|  |
| --- |
| HANTERING AV BRANDFARLIG VARA  |
| Exempel Gasol**HANTERING OCH FÖRVARING*** Gasolflaskor förvaras i brandtekniskt avskilt utrymme i utbildningsförrådet.
* I lektionssalen hanteras max 5 liters flaskor.
* Före användning ska slangar och anslutningar täthetsprovas.
* Kursansvarig är ansvarig för att gasolflaskorna hantera på rätt sätt.
* Vid fel på utrustningen meddela driftansvarig, XXXX

**RUTIN VID BYTE AV GASOLFLASKOR** (centralmatad anläggning)Byte av gasolflaska utförs av person som har erfarenhet och utbildning för arbetet.* Stäng avstängningsventilen i gasolskåpet
* Se till att det inte finns öppen eld i närheten av gasolskåpet
* Lossa en gasolflaska i taget
* Ta ut flaskan och sätt på skyddshuv, flytta den till säker plats utomhus eller placera den i skåpet
* Ta av skyddshuven på ny flaska
* Anslut gasolslangen
* Öppna gasolkranen och säkerställ via läckindikator att det inte är något läckage. Ledningen ska vara trycksatt ändra fram till förbrukningsapparaterna (t.ex. spisar) som i sin tur ska vara avstängda.
* Vid läckage – stäng omgående flaskventilen och handla enligt *Rutin vid gasolläckage.*
* Bokför flaskbytet samt täthetskontrollen

**RUTIN VID GASOLLÄCKAGE*** Stäng avstängningsventilen och nyckelbrytaren (om sådan finns) omgående
* Markera platsen för gasolläckaget
* Vid större läckage (då det doftar gasol) ska avstängningsventilen och nyckelbrytaren stängas omgående, lokalerna utrymmas och räddningstjänsten larmas via larmnummer 112.
* Meddela: *Gasolutsläpp verksamhet xx, adress xx i Umeå*
* Vädra
* Möt räddningstjänsten och meddela vad som hänt samt vilka åtgärder som vidtagits
* Meddela fastighetsägaren
* Verksamheten ska inte öppnas förrän gasolläckaget åtgärdats och ny täthetskontroll utförts
 |